## Hoja1
RENOVACIÓN INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA ESTUDIO 4
CAPÍTULO |  |  | DESCRIPCIÓN | MEDICIÓN | SUBTOTAL | TOTAL
1000 |  |  | RENOVACIÓN INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA ESTUDIO 4
| 1100 |  | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
|  | 1101 | Desmontaje y retirada de instalación electrica, con recuperación de material y entrega a ATRESMEDIA o transporte a vertedero. Incluido carga y transporte, comprendiendo: · Pequeños mecanismos · Canalizaciones · Desconexionado de cableado eléctrico y su retirada · Alumbrado - Cuadros | 1 | 0 | 0
| TOTAL CAPÍTULO 1100 - (DEMOLICIONES Y DESMONTAJES) |  |  |  |  | 0
| 1200 |  | CUADROS ELÉCTRICOS
|  | 1201 | Ud Modificación de CGBT del estudio 4 (PR-34), desmontaje de parte de aparamenta exisitente e instalación de nueva aparamente según esquema unifilar en planos. Renovación de cableado libre de halogenos interior del cuadro y troquelado sobre puerta plena para nuevos interruptores. Incluida renovación de señalización e identificación de los circuitos, borneros, etc. | 1 | 0 | 0
|  | 1202 | Ud Nuevo CUADRO UPS FUERZA EU02 plató 4, para sustitución del existente. Compuesto por armario Prisma G de Schneider, intensidad nominal 100 A, grado de protección IP30, con el aparellaje según esquema unifilar de planos. Totalmente instalado, includio bancada, identificación de circuitos, bornero de conexión, repartidor, puentes con cable libre de halógenos. Material auxiliar de fijación y mano de obra.Espacio minimo de reserva 20%. El dimensionado del mismo y sus secciones debe ser revisado por la empresa instaladora ya que ella será la encargada de la legalización del mismo. | 1 | 0 | 0
|  | 1203 | Ud suministro e instalación de CUADRO ILUMINACIÓN HOIST - UPS EU03 y EU04 de iluminación, compuesto por armario prisma G de Schneider, intensidad nominal 63 A, grado de protección IP30, con el aparellaje según esquema unifilar de planos. Totalmente instalado, includio bancada, identificación de circuitos, bornero de conexión, repartidor, puentes con cable libre de halógenos. Material auxiliar de fijación y mano de obra.Espacio minimo de reserva 20%. El dimensionado del mismo y sus secciones debe ser revisado por la empresa instaladora ya que ella será la encargada de la legalización del mismo. | 2 | 0 | 0
|  | 1204 | Ud suministro e instalación de CUADRO ILUMINACIÓN ESTUDIO - UPS EU05 y EU06 de iluminación, compuesto por armario prisma G de Schneider, intensidad nominal 100 A, grado de protección IP30, con el aparellaje según esquema unifilar de planos. Totalmente instalado, includio bancada, identificación de circuitos, bornero de conexión, repartidor, puentes con cable libre de halógenos. Material auxiliar de fijación y mano de obra.Espacio minimo de reserva 20%.El dimensionado del mismo y sus secciones debe ser revisado por la empresa instaladora ya que ella será la encargada de la legalización del mismo. | 2 | 0 | 0
|  | 1205 | Ud suministro e instalación de SUBCUADRO ILUMINACIÓN PASARELA - UPS CP01 al CP14 de iluminación, compuesto por armario HIMEL, intensidad nominal 16 A, grado de protección IP30, con el aparellaje según esquema unifilar de planos. Incluido: · (4) Tomas schuko 16 A (F+N) instaladas en lateral del cuadro Totalmente instalado, includio bancada, identificación de circuitos, bornero de conexión, repartidor, puentes con cable libre de halógenos. Material auxiliar de fijación y mano de obra. El dimensionado del mismo y sus secciones debe ser revisado por la empresa instaladora ya que ella será la encargada de la legalización del mismo. | 14 | 0 | 0
|  | 1206 | Ud suministro e instalación de SUBCUADRO ILUMINACIÓN PLATÓ - UPS CS01 al CS14 de iluminación, compuesto por armario HIMMEL de SchneIder, intensidad nominal 16 A, grado de protección IP30, con el aparellaje según esquema unifilar de planos. Incluido: · (4) Tomas schuko 16 A (F+N) instaladas en lateral del cuadro Totalmente instalado, includio bancada, identificación de circuitos, bornero de conexión, repartidor, puentes con cable libre de halógenos. Material auxiliar de fijación y mano de obra. El dimensionado del mismo y sus secciones debe ser revisado por la empresa instaladora ya que ella será la encargada de la legalización del mismo. | 14 | 0 | 0
|  | 1207 | Ud suministro e instalación de CUADRO "ROJO" FUERZA PLATÓ - UPS CR01 y CR02 de fuerza, compuesto por armario HIMEL, intensidad nominal 40 A, grado de protección IP30, con el aparellaje según esquema unifilar de planos. Incluido: · (6) tomas schuko 16 A (F+N) instaladas en lateral cuadro · (1) toma cetac 32 A (3F+N+T) instaladas en lateral cuadro Totalmente instalado, includio bancada, identificación de circuitos, bornero de conexión, repartidor, puentes con cable libre de halógenos. Material auxiliar de fijación y mano de obra.Espacio minimo de reserva 20%. Incluido pintura color ROJO | 2 | 0 | 0
|  | 1208 | Ud suministro e instalación de CUADRO "VERDE" FUERZA PLATÓ - CV01 al CV04 RED/GRUPO, compuesto por armario HIMEL, intensidad nominal 40 A, grado de protección IP30, con el aparellaje según esquema unifilar de planos. Incluido: · (6) tomas schuko 16 A (F+N) instaladas en lateral cuadro · (1) toma cetac 32 A (3F+N+T) instaladas en lateral cuadro Totalmente instalado, includio bancada, identificación de circuitos, bornero de conexión, repartidor, puentes con cable libre de halógenos. Material auxiliar de fijación y mano de obra.Espacio minimo de reserva 20%. Incluido pintura color VERDE. El dimensionado del mismo y sus secciones debe ser revisado por la empresa instaladora ya que ella será la encargada de la legalización del mismo. | 4 | 0 | 0
|  | 1209 | Ud suministro e instalación de CUADRO TOMAS DE FUERZA CTomas nivel suelo, compuesto por armario HIMEL, intensidad nominal 125 A, grado de protección IP30, con el aparellaje según esquema unifilar de planos. Incluido ·(1) toma 63 A (3F+N+T) en lateral del cuadro ·(3) tomas 32A (F+N+T) en lateral del cuadro Totalmente instalado, includio bancada, identificación de circuitos, bornero de conexión, repartidor, puentes con cable libre de halógenos. Material auxiliar de fijación y mano de obra.Espacio minimo de reserva 20%. | 1 | 0 | 0
|  | 1210 | Ud suministro e instalación de CUADRO AUXILIAR CAux, compuerto por armario Schneider Prisma G, intensidad nominal 63A, grado de protección IP30, con aparellaje según esquema unifilar de planos. Totalmente instalado, includio bancada, identificación de circuitos, bornero de conexión, repartidor, puentes con cable libre de halógenos. Material auxiliar de fijación y mano de obra.Espacio minimo de reserva 20%. El dimensionado del mismo y sus secciones debe ser revisado por la empresa instaladora ya que ella será la encargada de la legalización del mismo. | 1 | 0 | 0
| TOTAL CAPÍTULO 1200 - (CUADROS ELÉCTRICOS) |  |  |  |  | 0
| 1300 |  | CANALIZACIONES Y CABLEADO
|  | 1301 | Ml Circuito electrico compuesto por cable RZ1-K 3G2,5mm2 0,6/1 kV, compuesto por manguera de tres conductores de cobre (clase 5) de 2,5 mm², con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, no propagador de la llama, no propagación del incendio, bajo contenidos de halógenos y baja emisión de humos opacos. Totalmente tendido, conectado, señalizado, incluido conectores y p.p de empalmes, elementos de fijación, cajas de derivación y otros elementos auxiliares. Incluida mano de obra. | 747 | 0 | 0
|  |  | . Cuadro EU02 UPS Linea A a racks sala dimmer x 3 | 36
|  |  | . Cuadro EU03 Linea B a racks sala dimmer x 3 | 36
|  |  | . Cuadro Auxiliar circuito de alumbrado techo mantenimiento | 90
|  |  | . Cuadro Auxiliar circuito de alumbrado suelo ciclograma | 90
|  |  | . Cuadro Auxiliar circuito de alumbrado pasarela | 90
|  |  | . Cuadro Auxiliar circuitos de emergencia | 160
|  |  | . Cuadro Auxiliar circuito de alumbrado pasillo | 30
|  |  | . Cuadro Auxiliar circuito de alumbrado sala espera | 40
|  |  | . Cuadro Auxiliar circuito de alumbrado emergencia | 40
|  |  | · Cuadro auxiliar circuito toma realización | 45
|  |  | · Cuadro auxiliar a toma sala de espera | 30
|  |  | · Cuadro UPS Fuerza - Tomas UPS | 40
|  |  | · Cuadro UPS Fuerza - DMX | 20
|  | 1302 | Ml Circuito electrico compuesto por cable RZ1-K 3G4mm2 0,6/1 kV, compuesto por manguera de tres conductores de cobre (clase 5) de 4 mm², con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, no propagador de la llama, no propagación del incendio, bajo contenidos de halógenos y baja emisión de humos opacos. Totalmente tendido, conectado, señalizado, incluido conectores y p.p de empalmes, elementos de fijación, cajas de derivación y otros elementos auxiliares. Incluida mano de obra. | 3850 | 0 | 0
|  |  | . Cuadro EU03 a 26 HOIST (linea A) | 1170
|  |  | . Cuadro EU04 a 26 HOIST (linea B) | 1170
|  |  | . Cuadro EU03 a 10 Pantografos manuales (20 Amp) | 650
|  |  | . Cuadro EU04 a 10 Pantografos manuales (20 Amp) | 650
|  |  | · Cuadro EU03 a 2 Pantografos Motorizados (20 Amp) | 105
|  |  | · Cuadro EU04 a 1 Pantografo Motorizado (20 Amp) | 105
|  | 1303 | Ml Circuito electrico compuesto por cable RZ1-K 3G6mm2 0,6/1 kV, compuesto por manguera de tres conductores de cobre (clase 5) de 6 mm², con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, no propagador de la llama, no propagación del incendio, bajo contenidos de halógenos y baja emisión de humos opacos. Totalmente tendido, conectado, señalizado, incluido conectores y p.p de empalmes, elementos de fijación, cajas de derivación y otros elementos auxiliares. Incluida mano de obra. | 2925 | 0 | 0
|  |  | . De Dimers a 20 Pantografos manuales (32 Amp) | 900
|  |  | · De Dimers a 26 Hoist (32 Amp) | 1170
|  |  | · De Dimers a 3 Pantografos manuales (32 Amp) | 135
|  |  | · Alimentación de Dimers a Toma de Dimer en estudio (32 Amp) | 720
|  | 1304 | Ml Circuito electrico compuesto por cable RZ1-K 5G2,5mm2 0,6/1 kV, compuesto por manguera de tres conductores de cobre (clase 5) de 2,5 mm², con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, no propagador de la llama, no propagación del incendio, bajo contenidos de halógenos y baja emisión de humos opacos. Totalmente tendido, conectado, señalizado, incluido conectores y p.p de empalmes, elementos de fijación, cajas de derivación y otros elementos auxiliares. Incluida mano de obra. | 50 | 0 | 0
|  |  | · Cuadro auxiliar a puerta automatica | 50
|  | 1305 | Ml Circuito electrico compuesto por cable RZ1-K 5G4mm2 0,6/1 kV, compuesto por manguera de tres conductores de cobre (clase 5) de 2,5 mm², con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, no propagador de la llama, no propagación del incendio, bajo contenidos de halógenos y baja emisión de humos opacos. Totalmente tendido, conectado, señalizado, incluido conectores y p.p de empalmes, elementos de fijación, cajas de derivación y otros elementos auxiliares. Incluida mano de obra. | 3405 | 0 | 0
|  |  | · Cuadros Motores a 26 Motores HOIST | 1170
|  |  | · Cuadros Motores a 3 Motores Pantografos | 135
|  |  | · Cuadro EU05 y EU06 a Cuadros iluminación SUELO | 1120
|  |  | · Cuadro EU05 y Eu06 a Cuadros iluminación PASARELA | 980
|  | 1306 | Ml Circuito electrico compuesto por cable RZ1-K 5G6mm2 0,6/1 kV, compuesto por manguera de tres conductores de cobre (clase 5) de 6 mm², con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, no propagador de la llama, no propagación del incendio, bajo contenidos de halógenos y baja emisión de humos opacos. Totalmente tendido, conectado, señalizado, incluido conectores y p.p de empalmes, elementos de fijación, cajas de derivación y otros elementos auxiliares. Incluida mano de obra. | 105 | 0 | 0
|  |  | · Cuadro CE E-4 a Cuadros Motores Hoist, x 3 | 105
|  | 1307 | Ml Circuito electrico compuesto por cable RZ1-K 5G10mm2 0,6/1 kV, compuesto por manguera de tres conductores de cobre (clase 5) de 10 mm², con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, no propagador de la llama, no propagación del incendio, bajo contenidos de halógenos y baja emisión de humos opacos. Totalmente tendido, conectado, señalizado, incluido conectores y p.p de empalmes, elementos de fijación, cajas de derivación y otros elementos auxiliares. Incluida mano de obra. | 495 | 0 | 0
|  |  | · Cuadro tomas de fuerza - toma en pasarela 32 A - 400 V | 35
|  |  | · Cuadro UPS Fuerza - Control Realización | 30
|  |  | · Cuadro UPS Fuerza - Control Sonido | 30
|  |  | · Cuadros plato FUERZA - RED/GRUPO (CV01, CV02,CV03 y CV04) | 240
|  |  | · Cuadros plato FUERZA - UPS(FUERZA) (CR01 y CR02) | 160
|  | 1308 | Ml Circuito electrico compuesto por cable RZ1-K 5G25mm2 0,6/1 kV, compuesto por manguera de tres conductores de cobre (clase 5) de 16 mm², con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, no propagador de la llama, no propagación del incendio, bajo contenidos de halógenos y baja emisión de humos opacos. Totalmente tendido, conectado, señalizado, incluido conectores y p.p de empalmes, elementos de fijación, cajas de derivación y otros elementos auxiliares. Incluida mano de obra | 65 | 0 | 0
|  |  | · Cuadro CE E-4 a Cuadro auxiliar | 65
|  | 1309 | Ml de circuito eléctrico compuesto por cable de cobre de sección 50 mm², con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, no propagador de la llama, no propagación del incendio, bajo contenidos de halógenos y baja emisión de humos opacos. Incluido conductor de puesta a tierra de 50 mm². RZ1-K (AS) 0,6/1 kV Cu 3x(1x50mm²) F + 1x50 mm² N + 1x35 mm² T, Totalmente tendido conectado, señalizado, incluido conectores, p.p de empalmes. y material auxiliar de fijación. | 210 | 0 | 0
|  |  | · Cuadro EU01 a Cuadro HOIST EU03 Y EU04 | 40
|  |  | · Cuadro EU01 a Cuadro Iluminación EU05 Y EU06 | 40
|  |  | · Acometida a nuevo cuadro UPS - Fuerza desde cuadro SAI 300 kVA | 75
|  |  | · Cuadro CE E-4 a Cuadro de Tomas de fuerza | 55
|  | 1310 | Ml de circuito eléctrico compuesto por cable de cobre de sección 150 mm², con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, no propagador de la llama, no propagación del incendio, bajo contenidos de halógenos y baja emisión de humos opacos. Incluido conductor de puesta a tierra de 150 mm². RZ1-K (AS) 0,6/1 kV Cu 3x(1x150mm²) F + 1x150 mm² N + 1x95 mm² T, Totalmente tendido conectado, señalizado, incluido conectores, p.p de empalmes. y material auxiliar de fijación. | 90 | 0 | 0
|  |  | · De Cuadro CE E-4 a DIMER 1 | 15
|  |  | · De Cuadro CE E-4 a DIMER 2 | 15
|  |  | · De Cuadro CE E-4 a DIMER 3 | 15
|  |  | · De Cuadro CE E-4 a DIMER 4 | 15
|  |  | · De Cuadro CE E-4 a DIMER 5 | 15
|  |  | · De Cuadro CE E-4 a DIMER 6 | 15
|  | 1311 | Ml de circuito eléctrico compuesto por cable de cobre de sección 240 mm², con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, no propagador de la llama, no propagación del incendio, bajo contenidos de halógenos y baja emisión de humos opacos. Incluido conductor de puesta a tierra de 120 mm². RZ1-K (AS) 0,6/1 kV Cu 4x(2x240mm²) F + 1x240 mm² T, Totalmente tendido conectado, señalizado, incluido conectores, p.p de empalmes. y material auxiliar de fijación. | 100 | 0 | 0
|  |  | Acometida cuadro | 100
|  | 1312 | Ml Bandeja portacables, de perforada 500 x 100, instalada en techo o pared. Incluido soportes, piezas de conexión, curvas, T. Incluida puesta a tierra y material de auxiliar de montaje. | 33 | 0 | 0
|  |  | · Tramos horizontal pasarela | 15
|  |  | · Tramos verticales | 6
|  |  | · Interior sala diimmer | 12
|  | 1313 | Ml Bandeja portacables, de perforada 300 x 70, instalada en techo o pared. Incluido soportes, piezas de conexión, curvas, T. Incluida puesta a tierra y material de auxiliar de montaje. | 291 | 0 | 0
|  |  | · Tramos bajo pasarela | 94
|  |  | . Tramos horizontales techo | 50
|  |  | · Tramos horizontal pasarela | 40
|  |  | · Tramos verticales | 7
|  |  | · Tramos a Cmotores | 7
|  |  | . Tramos horizontales techo | 50
|  |  | · Tramos horizontal pasarela | 28
|  |  | · Tramos cuadro auxiliar | 15
|  | 1314 | Ml Canalización con tubo PVC Rígido libre de halógenos Ø50, incluido material para soporte, incluido piezas de unión. Totalmente montada. | 46 | 0 | 0
|  |  | . Tramos vertivales a cuadros | 46
|  | 1315 | Ml Canalización con tubo PVC Rígido, libre de halógenos Ø40, incluido material para soporte, incluido piezas de unión. Totalmente montada. | 65 | 0 | 0
|  |  | . Tramos vertivales a cuadros | 65
|  | 1316 | Ml Canalización con tubo PVC libre de halógenos Ø32, incluido material para soporte, incluido piezas de unión. Totalmente montada. | 150 | 0 | 0
|  |  | . Tramos horizontales techo | 78
|  |  | . Tramos vertivales a cuadros | 72
| TOTAL CAPÍTULO 1300 - (CANALIZACIONES Y CABLEADO) |  |  |  |  | 0
| 1400 |  | MECANISMOS
|  | 1401 | Ud suministro e instalación base fija de pared a 30° - IP67 - 3P+N+T 32A 380-415V 50/60Hz, tipo Gewiss GW62516 o similar. Incluido canalización desde bandeja. Incluida señalización. Totalmente instalada, probada y en funcionamiento | 1 | 0 | 0
|  |  | · Nivel pasarela - Desde Cuadro CTomas | 1
|  | 1402 | Ud suministro e instalación base fija de pared a 30° - IP67 - 2P+T 32A 200-250V 50/60Hz, tipo Gewiss GW62511 o similar. Incluidocanalización desde bandeja. Incluida señalización. Totalmente instalada, probada y en funcionamiento | 16 | 0 | 0
|  |  | . Nivel suelo (dimmer) | 8
|  |  | · Nivel pasarela (dimmer) | 8
|  | 1403 | Ud pulsadores encendidos telerruptor distribuidos en el estudio, tanto a nivel de suelo como a nivel de pasarela | 8 | 0 | 0
|  |  | · Nivel suelo | 4
|  |  | · Nivel pasarela | 4
|  | 1404 | Ud pulsadores encendido luminaria de Realización a nivel de suelo. | 1 | 0 | 0
| TOTAL CAPÍTULO 1400 - (MECANISMOS) |  |  |  |  | 0
| 1500 |  | ALUMBRADO
|  | 1501 | Ud de suministro e instalación de luminaria estanca con dos tubos de 26 W LED 5000 K. Montaje en adosado en pared incluido perfil de aluminio para realizar | 40 | 0 | 0
|  |  | · Nivel suelo | 20
|  |  | · Nivel pasarela | 20
|  | 1502 | Ud de suministro y montaje de luminaria de emergencia led de 300Lm adosada en pared de la marca Daisalux o similar, con una automia de 1h | 32 | 0 | 0
|  |  | · Nivel suelo | 16
|  |  | · Nivel pasarela | 16
|  | 1503 | Ud de suministro e instalación de luminaria estanca con dos tubos de 26 W LED 5000 K. Montaje sobre estructura metalica para separar de pared 50cm aprox. Incluida soportación. | 1 | 0 | 0
|  | 1504 | Ud de suministro y montaje de alumbrado emergencia tipo Dopplo 2400L de Normalux o similar en techo plató 4, en base para salvar conductos de climatización. Totalmente montada y funcionando. | 8 | 0 | 0
|  | 1505 | Ud Montaje de foco LED de 200W alumbrado de mantenimiento sobre barandilla de pasarela. Totalmente montada y funcionando. | 4 | 0 | 0
| TOTAL CAPÍTULO 1500 - (ALUMBRADO) |  |  |  |  | 0
| 1600 |  | EQUIPAMIENTO/ACONDICIONAMIENTO SALA DE DIMMERS
|  | 1601 | Ud suministro e instalación de ATS de Schneider Electric modelo AP7723 16A/230V. Totalmente instalado y conectado. Incluido conectores. | 3 | 0 | 0
|  | 1602 | Ud Suministro y montaje de dos regletas directas 12 tomas schuko a 230V, alimentadas desde bornero de rack, incluido caja de registro y cableado más dos regletas de conexión a ATS de 8 tomas schuko, incluido conector a ATS. Totalmente montadas, conectadas y en funcionamiento | 3 | 0 | 0
|  | 1603 | Ud Desconexionado y posterior conexionado de los DIMMERS actuales para su desplazamiento. No se incluye el desplazamiento del dimmer, solamente el desconexionado y posterior conexionado despues de su desplazamiento. | 6 | 0 | 0
|  | 1604 | Ud Sustitución de luminarias exitentes por nuevas unidades LED de 600 x 600 mm, de 45 W, 3000K, de la marca AIRIS. Incluye el desmontaje de la luminaria actual y el montaje de la nueva, incluyendo cableado RZ1-K (AS) 2,5 MM2 desde cuadro de alumbrado. | 7 | 0 | 0
|  | 1605 | Ud Suministro e instalación de luminarias de emergéncia de la marca Daysalux o similar LED 300 lm, con un autonomía de 1,5 horas, Totalmente instalado. Incluido pp de cjas, conectores, material auxiliar y mano de obra | 6 | 0 | 0
|  | 1606 | Ud Suminsitro e instalación de interruptor unipolar, empotrable, SIMON 82 o similar de color blanco o similar. Totalmente montada, instalada y probada. Totalmente instalado. Incluido pp de cjas, conectores, material auxiliar y mano de obra | 3 | 0 | 0
| TOTAL CAPÍTULO 1600 - (EQUIPAMIENTO/ACONDICIONAMIENTO SALA DE DIMMERS) |  |  |  |  | 0
| 1700 |  | HOIST
|  | 1701 | Ud Desconexionado eléctrico de hoist y pantógrafos. Con limpieza y retirada de toda su paramenta auxiliar. | 49 | 0 | 0
|  |  | Hoist | 26
|  |  | Pantógrafos | 23
|  | 1702 | Ud Conexionado eléctrico de hoist y pantógrafos. Con parte proporcional de caja estanca adosada a techo de 250x300 o similar. | 49 | 0 | 0
|  |  | Hoist | 26
|  |  | Pantógrafos | 23
| TOTAL CAPÍTULO 1700 - (HOIST) |  |  |  |  | 0
| 1800 |  | LEGALIZACIÓN
|  | 1801 | Proyecto eléctrico completo, visado y OCA, incluyendo AS-BUILT (incluido planos en CAD) | 1 | 0 | 0
| TOTAL CAPÍTULO 1800 - (LEGALIZACIÓN) |  |  |  |  | 0
TOTAL CAPÍTULO 1000 - (RENOVACIÓN INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA ESTUDIO 4) | [5 empty] | 0
TOTAL INST. ELÉCTRICA, RENOVACIÓN INSFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA - ESTUDIO 4 | [5 empty] | 0
NOTAS
| 1.- | Toda la medición y esquemas unifilares deberán ser revisados conforme a normativa y necesidades por el adjudicatario.
| 2.- | Se revisarán los espacios disponibles para la ubicación de cuadros y demás elementos.
| 3.- | Los trabajos deberán adaptarse a horarios establecidos por ATRESMEDIA. Parte de los trabajos se podrán ejecutar fuera de la jornada laboral.
| 4.- | ATRESMEDIA se reserva el derecho de exigir cuantas pruebas sean necesarias.
| 5.- | Queda incluido en los trabajos, la realización de la puesta en marcha de las instalaciones.
| 6.- | Queda incluido en los trabajos, la ejecución de instalaciones provisionales de obra.
| 7.- | Queda incluido medios auxiliares para ejecución de la obra, tales como medios de elevación, etc